# 动力环境监控系统

测试验收报告

| 编号 | 测试项目 | 测试内容 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件及配件部分 |
| 1 | 网络型数据采集监控主机 | 在监控主机的每一个接线端上，连接好传感器，在ie浏览器登录后，显示的数值正确 |  |  |
| 2 | 监控主机内置短信 | 将手机sim卡插入卡座，在监控主机内置页面中配置短信功能并试发，能接收到。 |  |  |
| 3 | 电压变送器 | 将电压变送器测试电压时，电压值与万用表相同。 |  |  |
| 4 | 电流变送器 | 将电流变送器测试电流时，电压输出值与卡钳万用表相同。 |  |  |
| 5 | 温/湿度变送器 | 将温湿度传感器放在空气中，温湿度值与温湿度计显示一致。 |  |  |
| 6 | 红外传感器 | 有如人经过时，传感器输出报警。 |  |  |
| 7 | 水浸传感器 | 将感应线与地面水接触上 （10CM以上），报警红灯亮，输出报警。 |  |  |
| 8 | 烟雾传感器 | 将烟吹入烟雾传感器，报警红灯亮，输出报警。 |  |  |
| 9 | 断电报警模块 | 插座断电之后，输出报警 |  |  |
| 10 | 开关量输入输出模块 | 可以读取各个端口输入信息 |  |  |
| 11 | 电量仪 | 可以读取电压电流功率等信息 |  |  |
| 12 | 空调控制器 | 可以远程开关设置空调状态 |  |  |
| 13 | 协议转换模块 | 可以正常网络连接收发数据 |  |  |
| 14 | 蓄电池检测仪 | 可以检测每只电池电压内阻温度 |  |  |
| 15 | 振动监测器 | 可以检测震动并且输出报警 |  |  |
| 16 | 门磁 | 可以检测门状态并且输出报警 |  |  |
| 17 | 幕帘传感器 | 可检测是否有人闯入门或窗,并且输出报警 |  |  |
| 18 | 氢气检测 | 可以检测氢气浓度,并且传递参数正确 |  |  |
| 19 | 二氧化硫检测 | 可以检测二氧化硫浓度,并且传递参数正确 |  |  |
| 20 | 二氧化碳检测 | 可以检测二氧化碳浓度,并且传递参数正确 |  |  |
| 21 | 甲醛浓度检测 | 可以检测甲醛浓度,并且传递参数正确 |  |  |
| 22 | 空气压差检测 | 可以检测空气压强差,并且传递参数正确 |  |  |
| 23 | 门禁系统 | 可以读取门禁刷卡刷卡记录并且远程开关门 |  |  |
| 24 | 视频系统 | 可以获取视频信息 |  |  |
| 25 | 监控服务器 | 机器可以正常上机架，并且硬件运行正常 |  |  |
| 26 | 短信报警器 | 可以发送短信报警 |  |  |
| 27 | 电话报警器 | 可以拨打电话报警 |  |  |
| 28 | 短信电话报警一体机 | 即可以发送短信报警也可以拨打电话报警 |  |  |
| 二 | 网络组网 |
| 1 | 采集主机 | 用ping测试网络是否通畅 |  |  |
| 2 | 协议转换模块 | 用ping测试网络是否通畅 |  |  |
| 3 | 门禁系统 | 用ping测试网络是否通畅 |  |  |
| 4 | 视频系统 | 用ping测试网络是否通畅 |  |  |
| 5 | 监控服务器 | 用ping测试网络是否通畅 |  |  |
| 6 | 其他网络产品 | 用ping测试网络是否通畅 |  |  |
| 三 | 软件部分 |
| 1 | 用浏览器软件登录 | 用默认用户名和密码登录系统,显示正常 点击各菜单项,显示流畅,不死机 |  |  |
| 2 | 左侧工程菜单 | 可收缩或展开,菜单设计合理,页面链接正常 |  |  |
| 3 | 实时数据 | 各画面实时数据显示正常, |  |  |
| 4 | 历史数据 | 查询历史数据显示正常 |  |  |
| 5 | 报警功能 | 产生报警时,按报警参数进行报警 |  |  |
| 6 | 报警数据 | 查询报警记录数据显示正常 |  |  |
| 四 | 智能设备 |
| 1 | 设备的配置信息 | 设备端口地址,参数设置正确, |  |  |
| 2 | 设备运行状态 | 根据通讯端口正常获取设备的运行状态 |  |  |
| 3 | 设备遥测信息 | 根据通讯端口正常获取设备的参数信息 |  |  |
| 4 | 设备控制功能 | 可以可以发送远程控制功能 |  |  |

# 系统结束验收

XX机房监控系统数据采集设备和各传感器按施工图纸安装到位，经测试系统运行正常，满足使用方设计要求。

现提供该监控系统说明材料，供今后系统维护参考用，请用户妥善保管。

集成商（代理方）测试人：                               工程测试人：

年     月     日                                 年     月     日

最终用户（使用方）测试人：

年     月     日